# EC-Trommelläufer Ventilator mit hoher Leistungsdichte
Baugrößen 160 bis 250

Direkt getriebene zweiseitig saugende Radialventilatoren mit vorwärtsgekrümmten Radiallaufrädern, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor umgeben von einem Spiralgehäuse mit externer Steuerungselektronik.

Laufrad aus Stahlblech, verzinkt gefertigt, vorwärts gekrümmten, verlaschten, gebogenen Schaufeln; strömungsoptimierte Einströmdüse aus verzinktem Stahlblech, integriert im Gehäuse;

Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet.

GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager mit Langzeitschmierung, Theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden, integrierte Strombegrenzung, Spannungseingang 1~200-277 V, 50/60 Hz Ventilator an allen üblichen EVU-Netzen mit unveränderter Luftleistung einsetzbar.

Motor über Tragarme einseitig schwingungsisoliert befestigt.

Externe Steuerungselektronik an Spiralgehäuse, fertig verdrahtet, geräuscharme Kommutierungslogik; Drehzahlregelung; Integrierter PID-Regler; aktiv PFC; RS485 MODBUS RTU Schnittstelle, Steuereingang 0-10 VDC / PWM; Ausgang 10 VDC, max. 10 mA; keine Installation mit geschirmten Leitungen notwendig.

Steuerungselektronik, Aluminiumgehäuse mit einfach zugänglichem Anschlussbereich mit Federkraftklemmen, umweltbeständigen Kabelverschraubungen.

Spiralgehäuse in Industriedesign; Stalhlblech verzinkt.

Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen.

Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen; Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien. 
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen auf reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.

# Integrierte Schutzeinrichtungen:

- Blockierschutz

- Phasenausfallerkennung

- Netzunterspannungserkennung

- Motorstrombegrenzung

- Elektroniktemperaturüberwachung

- Motortemperaturüberwachung

# Optional:

- Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage

# Technische Daten:

Ventilatortype 		D3G ________ - ________ - _____

Volumenstrom 	qV	= ___________________________	m3/h

stat. Druckerhöhung	pfs	= ___________________________	Pa

stat. Gesamtwirkungsgrad	ηes	= ___________________________	%

Betriebsdrehzahl	n	= ___________________________	min-1

Motortyp		= EC-Motor

Regelungsart		= Drehzahlregelbar, 0-100%

Motor Effizienzklasse 		= IE4

Gesamtleistungsaufnahme	Ped	= ___________________________	kW

Spezifische Ventilatorleistung	SFP	= ___________________________	kW/(m³/s)

Nennspannungsbereich 	UN	= ___________________________	V

Netzfrequenz	f	= 50 / 60	Hz

Nennstrom	IN	= ___________________________	A

Schutzklasse 		= IP54

Schallleistungspegel	LW A(A, in)	= _______ / LWA(A, out) = _______	dB(A)

Schalldruckpegel (bei 1 m)	LpA(A, in)	= _______ / LpA(A, out) = _______	dB(A)

zulässige Umgebungstemperatur	T	= ____________ bis ____________	°C

Masse Ventilator 	m	= ___________________________	kg

# Produktfoto

EC-Trommelläufer D3G 225

# Abmessungen und Anschlüsse siehe Datenblatt